## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA: 03/05/2023 |  |  | FONTE: |  | VERSÃO:
BDI: 20,00% |  |  | CDHU |  | 189 COM DESNOREAÇÃO
OBRA: |  | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | SINAPI |  | 2023/02 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: |  | RUA MANOEL RIBEIRO BERNARDES, CONJ. HABITACIONAL VILA UNIÃO, ITATINGA/SP | SIURB
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1796.81
1.1 | MOBILIZAÇÕES EM GERAL | [7 empty] | 1796.81
1.1.1 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | CDHU | unxmês | 1 | 68.89 | 696.16 | 765.05 | 765.05
1.1.2 | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | CDHU | m² | 6 | 44.24 | 127.72 | 171.96 | 1031.76
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 2469.935
2.1 | QUEBRAS DE PISOS E CONTRAPISOS E ABERTURAS DE VALAS | [7 empty] | 1661.695
2.1.1 | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | CDHU | m³ | 1 | 50.61 | 0 | 50.61 | 50.61
2.1.2 | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | CDHU | m³ | 4.5 | 185.57 | 0 | 185.57 | 835.065
2.1.3 | 03.01.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | CDHU | m³ | 2.3 | 337.4 | 0 | 337.4 | 776.02
2.2 | RETIRADAS DE ENTULHOS | [7 empty] | 808.24
2.2.1 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | CDHU | m³ | 8 | 10.12 | 90.91 | 101.03 | 808.24
3 | RECOMPOSIÇÕES CIVIS | [7 empty] | 6150.84
3.1 | RECOMPOSIÇÕES DE VALAS E PISOS | [7 empty] | 6150.84
3.1.1 | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | CDHU | m³ | 2.5 | 15.74 | 0 | 15.74 | 39.35
3.1.2 | 17.05.070 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | CDHU | m³ | 7 | 358.97 | 514.1 | 873.07 | 6111.49
4 | EXECUÇÕES CIVIS | [7 empty] | 4104.5329
4.1 | ENVELOPAMENTOS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO | [7 empty] | 3231.748
4.1.1 | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | CDHU | m³ | 1 | 25.31 | 144.08 | 169.39 | 169.39
4.1.2 | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | CDHU | m² | 1 | 56.11 | 181.89 | 238 | 238
4.1.3 | 32.10.070 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPÓXI COM ALCATRÃO, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ACIMA DE 2´ ATÉ 3´ | CDHU | m | 8 | 6.83 | 13.94 | 20.77 | 166.16
4.1.4 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | CDHU | m³ | 5.8 | 0 | 458.31 | 458.31 | 2658.198
4.2 | ABRIGO DO CONJUNTO MOTO BOMBA | [7 empty] | 872.7849
4.2.1 | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | CDHU | m² | 2.5 | 56.11 | 181.89 | 238 | 595
4.2.2 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | kg | 15.6 | 2.17 | 8.77 | 10.94 | 170.664
4.2.3 | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | CDHU | kg | 3.91 | 2.17 | 10 | 12.17 | 47.5847
4.2.4 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 1.34 | 33.18 | 11.25 | 44.43 | 59.5362
5 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 34829.075
5.1 | HIDRANTES E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 8719.89
5.1.1 | 50.01.330 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) E SEUS COMPONENTES | CDHU | un | 2 | 215.64 | 2454.96 | 2670.6 | 5341.2
5.1.2 | 50.01.340 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | CDHU | un | 1 | 675.17 | 2703.52 | 3378.69 | 3378.69
5.2 | TUBULAÇÕES, CONEXÕES E CONJUNTOS HIDRÁULICOS | [7 empty] | 21646.095
5.2.1 | 46.07.070 | TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | m | 65 | 82.94 | 179.17 | 262.11 | 17037.15
5.2.2 | 97474 | LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 24.33 | 173.7 | 198.03 | 990.15
5.2.3 | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO ROSQUEDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 36.56 | 317.53 | 354.09 | 708.18
5.2.4 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 10 | 43.35 | 111.25 | 154.6 | 1546
5.2.5 | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 48.74 | 489.17 | 537.91 | 1075.82
5.2.6 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 6.5 | 33.18 | 11.25 | 44.43 | 288.795
5.4 | ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 3611.04
5.4.1 | 50.05.312 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMÉNS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | CDHU | un | 12 | 13.21 | 287.71 | 300.92 | 3611.04
5.5 | SINALIZAÇÕES | [7 empty] | 852.05
5.5.1 | 97.02.193 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | CDHU | un | 45 | 5.42 | 10.99 | 16.41 | 738.45
5.5.2 | 97.02.198 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA (PLACA RISCO DE EXPLOSÃO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, PROIBIDO FUMAR E M1) | CDHU | un | 10 | 5.42 | 5.94 | 11.36 | 113.6
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO | [7 empty] | 36229.1032
6.1 | CABOS | [7 empty] | 8287.6
6.1.1 | 39.12.520 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO (ACIONADORES DO ALARME DE INCÊNDIO) | CDHU | m | 50 | 4.15 | 6.06 | 10.21 | 510.5
6.1.2 | 39.12.530 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SIRENE) | CDHU | m | 50 | 4.15 | 6.66 | 10.81 | 540.5
6.1.3 | 39.24.152 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C (ACIONADORES BOMBA DE INCÊNDIO) | CDHU | m | 300 | 6.22 | 7.64 | 13.86 | 4158
6.1.4 | 39.29.111 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | CDHU | m | 200 | 2.07 | 2.01 | 4.08 | 816
6.1.5 | 39.02.040 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | CDHU | m | 180 | 3.32 | 9.25 | 12.57 | 2262.6
6.2 | ELETRODUTOS, CONEXÕES, TOMADAS E DISJUNTORES | [7 empty] | 14714.32
6.2.1 | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4`) | CDHU | m | 50 | 12.44 | 2.74 | 15.18 | 759
6.2.2 | 38.19.040 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1`) | CDHU | m | 50 | 12.44 | 4.7 | 17.14 | 857
6.2.3 | 40.02.620 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | CDHU | un | 2 | 16.59 | 189.19 | 205.78 | 411.56
6.2.4 | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | CDHU | m | 131 | 24.88 | 15.67 | 40.55 | 5312.05
6.2.5 | 38.04.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | CDHU | m | 50 | 29.03 | 20.85 | 49.88 | 2494
6.2.6 | 40.06.040 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CDHU | cj | 26 | 20.74 | 14.19 | 34.93 | 908.18
6.2.6 | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CDHU | cj | 6 | 20.74 | 19.88 | 40.62 | 243.72
6.2.7 | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | CDHU | un | 360 | 6.22 | 3.57 | 9.79 | 3524.4
6.2.9 | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | CDHU | un | 1 | 12.44 | 16.19 | 28.63 | 28.63
6.2.10 | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | CDHU | un | 1 | 24.88 | 150.9 | 175.78 | 175.78
6.3 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA E PAINEL DE ACIONAMENTO | [7 empty] | 12184.8632
6.3.1 | 43.10.480 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | CDHU | un | 1 | 233.36 | 8477.02 | 8710.38 | 8710.38
6.3.2 | 47.05.060 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | CDHU | cj | 1 | 18.66 | 488.98 | 507.64 | 507.64
6.3.3 | CPU | CONTATOR TRIPOLAR E DISJUNTOR MOTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO. INSTALAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO COM PROTEÇÃO CONFORME POTÊNCIA DA BOMBA | CPOS | UN | 1 | 83.98 | 522.78 | 606.76 | 606.76
6.3.4 | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | CDHU | un | 1 | 37.32 | 129.84 | 167.16 | 167.16
6.3.5 | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | CDHU | un | 1 | 12.44 | 16.19 | 28.63 | 28.63
6.3.6 | 40.20.100 | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA | CDHU | un | 1 | 12.44 | 157.91 | 170.35 | 170.35
6.3.7 | 40.20.110 | ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO | CDHU | un | 1 | 12.44 | 448.22 | 460.66 | 460.66
6.3.8 | 37.06.014 | PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES | CDHU | m² | 0.36 | 109.96 | 4149.16 | 4259.12 | 1533.2832
6.4 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO | [7 empty] | 1042.32
6.4.1 | 50.05.280 | SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | CDHU | un | 2 | 12.44 | 63.66 | 76.1 | 152.2
6.4.2 | 50.05.270 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | CDHU | un | 1 | 13.21 | 717.89 | 731.1 | 731.1
6.4.3 | 50.05.170 | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | CDHU | un | 2 | 12.44 | 67.07 | 79.51 | 159.02
7 | RESERVATÓRIO APOIADO | [7 empty] | 18994.1494
7.1 | RESERVATÓRIO APOIADO E BASE | [7 empty] | 18994.1494
7.1.1 | 48.02.008 | RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO VERTICAL APOIADO – 08 M3. REFERENTE AO RESERVATÓRIO DE 8 M3 | CDHU | cj | 1 | 92.08 | 9818.16 | 9910.24 | 9910.24
7.1.2 | 48.05.010 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | CDHU | un | 1 | 12.44 | 85.65 | 98.09 | 98.09
7.1.3 | 45.01.020 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | CDHU | un | 1 | 510.3 | 815.09 | 1325.39 | 1325.39
7.1.4 | 46.07.020 | TUBO GALVANIZADO DN= 3/4´, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | m | 12 | 45.62 | 48.87 | 94.49 | 1133.88
7.1.5 | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | CDHU | m³ | 1.8 | 50.61 | 0 | 50.61 | 91.098
7.1.6 | 10606 | CONCRETO FCK=15MPA C/ AGREGADO RECICLADO | SIURB | M3 | 0.45 | 155.44 | 364.11 | 519.55 | 233.7975
7.1.7 | 09.02.020 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | CDHU | m² | 3.5 | 52.36 | 130.26 | 182.62 | 639.17
7.1.8 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | kg | 65 | 2.17 | 8.77 | 10.94 | 711.1
7.1.9 | 35.01.070 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2" | CDHU | m² | 27.97 | 5.61 | 50.26 | 55.87 | 1562.6839
7.1.10 | 11.03.090 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | CDHU | m³ | 4 | 101.22 | 376.07 | 477.29 | 1909.16
7.1.11 | 11.16.040 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | CDHU | m³ | 4 | 142.28 | 0 | 142.28 | 569.12
7.1.12 | 47.01.070 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | CDHU | cj | 2 | 62.21 | 343 | 405.21 | 810.42
8 | GERAL | [7 empty] | 54143.235
8.1 | SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA | [7 empty] | 33575.57
8.1.1 | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | CDHU | m | 30 | 6.22 | 28.74 | 34.96 | 1048.8
8.1.2 | 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | CDHU | m | 155 | 8.29 | 40.8 | 49.09 | 7608.95
8.1.3 | 42.05.200 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M | CDHU | un | 25 | 20.74 | 144.23 | 164.97 | 4124.25
8.1.4 | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | CDHU | un | 10 | 10.37 | 18.97 | 29.34 | 293.4
8.1.5 | 42.20.220 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | CDHU | un | 32 | 20.74 | 36.77 | 57.51 | 1840.32
8.1.6 | 42.05.520 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", COM BASE PLANA | CDHU | un | 11 | 10.37 | 6.03 | 16.4 | 180.4
8.1.7 | 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CDHU | m | 55 | 20.74 | 8.29 | 29.03 | 1596.65
8.1.8 | 42.05.250 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | CDHU | m | 350 | 20.74 | 15.71 | 36.45 | 12757.5
8.1.9 | 42.01.020 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO | CDHU | un | 3 | 10.37 | 84.13 | 94.5 | 283.5
8.1.10 | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | CDHU | m | 8 | 24.88 | 9.56 | 34.44 | 275.52
8.1.11 | 42.04.060 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | CDHU | un | 3 | 10.37 | 79.5 | 89.87 | 269.61
8.1.12 | 42.04.120 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | CDHU | m | 9 | 12.44 | 74.76 | 87.2 | 784.8
8.1.13 | 42.05.120 | CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 PARAFUSOS | CDHU | un | 10 | 4.15 | 27.42 | 31.57 | 315.7
8.1.14 | 42.04.080 | CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | CDHU | un | 3 | 12.44 | 161.23 | 173.67 | 521.01
8.1.15 | 42.05.380 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | CDHU | un | 1 | 41.47 | 354.44 | 395.91 | 395.91
8.1.16 | 42.05.580 | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² | CDHU | un | 15 | 10.37 | 8.62 | 18.99 | 284.85
8.1.17 | 42.01.096 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 250 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO | CDHU | un | 44 | 10.37 | 12.23 | 22.6 | 994.4
8.2 | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 12235.41
8.2.1 | 33.07.303 | PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 33 | 164.82 | 205.95 | 370.77 | 12235.41
8.3 | REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GLP | [7 empty] | 902.92
8.3.1 | 47.20.070 | PIGTAIL FLEXÍVEL, REVESTIDO COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, DN= 7/16´ COMPRIMENTO ATÉ 1,00 M | CDHU | un | 3 | 8.75 | 35.01 | 43.76 | 131.28
8.3.2 | 47.20.080 | REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 KGF/CM², VAZÃO DE 90 KG GLP/HORA | CDHU | un | 1 | 29.17 | 742.47 | 771.64 | 771.64
8.3 | ADEQUAÇÃO CORRIMÃO E GUARDA CORPO | [7 empty] | 6838.835
8.3.1 | 24.03.310 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | CDHU | m | 10 | 18.71 | 190.29 | 209 | 2090
8.3.2 | 24.03.040 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | CDHU | m | 4 | 37.4 | 855.46 | 892.86 | 3571.44
8.3.3 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | m² | 26.5 | 33.18 | 11.25 | 44.43 | 1177.395
8.4 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [7 empty] | 590.5
8.4.1 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | CDHU | m² | 50 | 11.81 | 0 | 11.81 | 590.5
9 | DOCUMENTAÇÕES | [7 empty] | 13561.27
9.1 | PEDIDO DE VISTORIA NO SISTEMA VIA FÁCIL, TREINAMENTOS, LAUDOS E MEDIÇÕES | [7 empty] | 13561.27
9.1.1 | 20.05.36 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | SIURB | GL | 1 | 3150.07 | 773.07 | 3923.14 | 3923.14
9.1.2 | CPU | LAUDO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SPDA. | CDHU | UN | 1 | 3437.14 | 843.47 | 4280.61 | 4280.61
9.1.3 | CPU | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE | CDHU | UN | 1 | 1090.03 | 267.49 | 1357.52 | 1357.52
9.1.4 | COMP-015548 | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, MINISTRADO POR OFICIAL OU TÉCNICO ESPECIALISTA COM CARGA HORÁRIA DE 08:00 HORAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 4000
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 172278.9505
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 34455.7901
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 206734.7406
Itatinga, 03 maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148

## COMPOSICOES PROPRIAS
1.2
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QTD | PREÇO UNIT. MAT. (R$) | PREÇO UNIT. M.O. (R$) | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL (R$) S/BDI | PREÇO TOTAL (R$) C/BDI
9.1.4 | COMP-015548 | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, MINISTRADO POR OFICIAL OU TÉCNICO ESPECIALISTA COM CARGA HORÁRIA DE 08:00 HORAS | PRÓPRIA | uni | 1 | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4800
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 4000
|  |  |  | VALOR ENCARGOS: |  | 0
|  |  |  | VALOR SEM BDI: |  | 4000
Itatinga, 03 de maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148

## CRONOGRAMA
OBRA: | [7 empty] | ÁREA | [6 empty] | PRAZO
EXECUÇÃO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | [8 empty] | 1090.86 |  |  | m² |  |  |  | 30 dias
[8 empty] | VALOR TOTAL | [6 empty] | DATA BASE:
[9 empty] | 172278.9505 | [5 empty] | 2022-10-01
ITENS | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | VALOR TOTAL EM R$ | 1° MÊS |  |  | 2° MÊS |  |  | 3° MÊS |  |  | 4° MÊS |  |  | 5° MÊS |  |  | 6° MÊS
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1796.81 | 1° MÊS 20: 100%
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 2469.935 | 1° MÊS 20: 100%
3 | RECOMPOSIÇÕES CIVIS | 6150.84 | 1° MÊS 20: 100%
4 | EXECUÇÕES CIVIS | 4104.5329 | 1° MÊS 20: 100%
5 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 34829.075 | 1° MÊS 20: 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO | 36229.1032 | 1° MÊS 20: 100%
7 | RESERVATÓRIO APOIADO | 18994.1494 | 1° MÊS 20: 100%
8 | GERAL | 54143.235 | 1° MÊS 20: 100%
9 | DOCUMENTAÇÕES | 13561.27 | 1° MÊS 20: 100%
TOTAL MENSAL - R$ |  |  | 1° MÊS 10: 172278.9505
PERCENTUAL DO MÊS - % |  |  | 1° MÊS 10: 100%
VALOR ACUMULADO - R$ |  |  | 1° MÊS 10: 172278.9505
PERCENTUAL ACUMULADO - % |  |  | 1° MÊS 10: 100%
Itatinga, 03 maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148

## RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1796.81
2 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 2469.935
3 | RECOMPOSIÇÕES CIVIS |  | 6150.84
4 | EXECUÇÕES CIVIS |  | 4104.5329
5 | SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 34829.075
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO |  | 36229.1032
7 | RESERVATÓRIO APOIADO |  | 18994.1494
8 | GERAL |  | 54143.235
9 | DOCUMENTAÇÕES |  | 13561.27
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 172278.9505
|  | VALOR BDI TOTAL: | 34455.7901 | REF. BDI 20% | 1.2
|  | VALOR TOTAL: | 206734.7406 |  | 206734.7406
Itatinga, 03 maio de 2023
LUCAS PIMENTEL GOBBO
CREA 5069379148